ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРЕДМЕТ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОРЪЧКАТА

OБЕКТ: „Преустройство и смяна на предназначение на помещения за монтаж на циклотронен комплекс” в УМБАЛ ”Александровска” ЕАД

1.  Предмет на обществената поръчка е реализирането на одобрен инвестиционен проект с издадено от Главния архитект на София Разрешение за строеж No 126/19.08.2014 г.

Проектът предвижда преустройство на отредените 280 кв.м. /бивш кухненски блок и аптечен склад/ на кота 0,00 и в сутерена на  съществуваща монолитна двуетажна сграда, строена в началото на ХХ век. Сградата е с носещи тухлени стени и стоманобетонови подови конструкции, върху ивични основи от бутобетон.

Целта на преустройството е обособяване на нов Циклотронен комплекс /”ABT BIOMARKER GENERATOR”/,  който ще  произвежда радионуклид  Флор-18-FDG за нуждите на Позитронно-емисионен томограф РЕТ/СТ, който е в непосредствено съседство, в „Клиника по нуклеарна медицина”.

Бъдещият Циклотронен комплекс граничи с: алея пред североизточната фасада на сградата, коридор „Болнично хранене и диетика”, складово помещение на Аптечен блок, процедурна зала на РЕТ-апаратура, командно помещение на Център по позитронна емисионна томография. Отгоре: помещения на Аптечен блок, отдолу: технически помещения в сутерена.

- Техническа спецификация :

Конструктивно новото проектно решение се развива чрез изграждане на нова, самоносеща се стоманобетонова конструкция, имплантирана в съществуващата сграда без да се засяга нейната конструктивна цялост и експлоатационна годност. Циклотронният комплекс се разполага в монолитно изпълнено, ново, стоманобетоново тяло /бункер/, изцяло отделено на фуга от съществуващата конструкция, фундирано върху фундаментна скара на котата на съществуващите основи. Фундаментът на машината е единичен, кутиеобразен, запълнен с инертен материал, чиято конструкция цели постигането на подходящи честотни характеристики на работата на системата. Предвидени са екраниращи стоманобетонови елементи съобразно проекта по част „Лъчезащита”. За целите на монтажа на технологичното оборудване, пред входа от изток се изгражда къса транспортна рампа. Строителните работи обхващат и такива, целящи укрепването на подовата плоча на кота 0,00, на тухлените стени при предвидените намеси в тяхната цялост. Подът на реконструираната зона в процедурното помещение и подходът към него се изпълняват с прецизна нивелация и изключително гладко, равно и здраво покритие по което се движи специална монтажна количка внасяща от вън за сглобяване частите на циклотрона, най-тежката от които е 9 тона.

Функционално Циклотронният комплекс съдържа: процедурно помещение на „ABT BIOMARKER GENERATOR”; процедурно помещение за радиохимия и контрол на качеството; предверие с чилър и вентилационни камери за вънщен достъп до инсталациите; предверие с главно разпределително електротабло и UPS, помещение за разполагане на газовите бутилки, съблекалня със санитарен шлюз за радиационна хигиена на оторизираният за достъп персонал, транспортен коридор за връзка със Отделението по нуклеарна медицина към Клиниката.

Електрозахранването става от Т/П – МА - VIII 10 kV,  разположен в съседство в същата сграда. Електрозахранването на машината е  с прав ток 70 Амрs/240 V през специално Главно разпределително табло и токоизправител и T UPS, като за технологичните консуматори то е 110 V. Освен силова инсталация са предвидени и: осветителна  инсталация, газ-сигнализация, пожароизвестяване, видеонаблюдение, мълниезащита.

Високи са изискванията за поддържане на определени параметри на микроклимата – температура 21˚ С целогодишно и относителна влажност не по-висока от 45%. За поемането на  топлинните и охладителни товари в специално обособено помещение на кота +3,40 се предвижда климатична камера - моноблок за вътрешен монтаж с двустепенна рекуперация за работа в условията от -16˚  до +40˚ С. и мониторингова система за запаметяване на параметрите температура и влажност.

Водоснабдяването е от съществуващата сградна инсталация. Санитарната арматура се ползва единствено при инцидент с радиоактивните материали. Канализационната вода се отвежда в специален резервоар където престоява 24 часа преди да бъде изпусната в канализацията.

Категорията на обекта съобразно Наредба – 7 от 1998 г. за СФЗ е първа категория.

Обектът е I категория  и съгласно чл.137, ал.1, т.2 от ЗУТ.

Технологията на изпълнение на строителството ще предвиди последователност на отделните операции в съответствие с проекта и съответните нормативните изисквания за опазване на природната среда.

Срокът за изпълнение на обекта не може да превишава пет календарни месеца, считано от датата на Акт обр. 2 по ЗУТ